
南京市建邺区赛虹桥水质自动站运维服务项目
比选文件
二○二六年六月

目  录
3第一部分：投标邀请


5第二部分：投标人须知


9第三部分：采购需求


15第四部分：合同条款


18第五部分：评标办法


21第六部分：响应文件组成




第一部分：投标邀请
项目概况：南京市建邺区赛虹桥水质自动站运维服务项目的潜在投标人应在南京市建邺区人民政府网获取比选文件，并于2026年6月17日17时整（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
1、项目名称：南京市建邺区赛虹桥水质自动站运维服务项目

2、采购需求：
	序号
	服务内容
	采购预算、最高限价

	01
	南河赛虹桥水质自动监测站
	人民币  15万元


3、合同履行期限：自合同签订之日1年（考核合格以后最多续签2年）
4、本项目不接受联合体投标
二、申请人的资格要求
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； 

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（原件）；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

2.2. 本项目的特定资格要求：

（1）投标人须提供法定代表人授权书（原件），如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）。
2.3本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。 须按要求提供《中小企业声明函》（或《残疾人福利性单位声明函》《监狱企业证明文件》）

三、获取比选文件
1、方式：自行在“南京市建邺区人民政府网”下载附件《南京市建邺区赛虹桥水质自动站运维服务项目》比选文件。

2、时间：工作日2026年6月11日至6月17日17时整（北京时间）。
四、提交响应文件截止时间和地点
1、提交响应文件截止时间：2026年6月17日17时整（北京时间）。

2、地点：南京市建邺区嵩山路20号南京市建邺生态环境局406室
3、材料纸质版一式两份，申请材料格式见附件比选文件。
4、装订要求：供应商应将申请材料装入纸质密封袋，密封袋外粘贴整张A4纸密封开口，封口骑缝处加盖供应商印章，密封纸上详细注明响应供应商的名称、联系人、联系电话、项目名称及日期。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
采购人信息
名    称：南京市建邺生态环境局
联系地址：南京市建邺区嵩山路20号
联 系 人：薛鑫华
联系电话：025-86468975
第二部分：投标人须知
一、比选响应
（一）供应商须在比选截止时间前将响应文件送至规定地点。
（二）供应商应当对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应。
二、比选响应文件语言、计量单位、货币、技术标准和编制
（一）供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明等，应当使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（二）供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
（三）供应商应用人民币报价。
（四）供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。
三、比选费用
（一）供应商应承担所有与准备和参加比选有关费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
（二）本次比选采购人不收取任何费用。
四、比选报价
（一）比选需求为一个包，若无具体要求则供应商应整体报价。
（二）供应商应保证本次报价中及服务期内派驻本项目服务团队的每位员工的最低月工资标准不低于本地区最低标准；工作时间符合劳动法的规定。供应商应自行为员工办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均由供应商考虑并包含在报价中。
（三）供应商任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
五、比选评审
（一）比选工作由采购人组织，对供应商的响应文件开始评审。

（二）资格审查。依据法律法规和比选文件规定，由评审小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定是否符合比选文件的资格要求。
（三）符合性审查。依据比选文件的规定，由评审小组从响应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：
	序号
	实质性要求

	1
	服务要求响应承诺函
致：南京市建邺生态环境局
我公司郑重承诺：完全响应本公开比选文件中服务需求、服务评价要求、人员及实施要求、商务要求的全部内容，我公司承诺不会提供虚假材料谋取成交、排挤其他供应商，否则会被列入不良行为记录名单，取消成交资格，情节严重的，依法追究责任。
特此承诺！
供应商名称：                  （盖章）
法定代表人或其授权代表签字：
日期：2026年    月    日

	2
	授权委托书
（供应商须提供法定代表人授权书，如果是法定代表人直接参与公开比选的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）；
授权委托书
本授权委托书声明：本人  （姓名）   系     （供应商全称）         的
法定代表人，现代表本公司（工厂）授权我单位 （部门、职务、姓名）
作为本公司（工厂）的合法代理人，以   （供应商名称）  的名义参加
（采购人名称） 的  （项目名称） 投标。授权代表签署与本次公开比选项目相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。
授权委托人无转委托权。
本授权书于      年   月   日签字或盖章后生效，特此声明。

	
	授权委托人（签字）：
性别：         年龄：
部门：         职务：
供应商（公章）：
法定代表人（签字）：
日    期：2026 年   月   日
说明：
（1）本授权委托书之后需附上法定代表人、授权委托人身份证复印件；
（2）如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权委托书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印件；
（3）未按上述规定随附身份证复印件（正反面）的，投标无效；
（4）盖章签字后上传。


（三）有下列情形之一的，比选响应文件为无效响应文件
（1）响应文件未对实质性要求作出实质性响应的；
（2）响应文件含有采购人不能接受附加条件的；
（3）评审小组认为供应商的报价明显低于成本价或市场合理水平，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理；
（4）响应文件中提供虚假材料、隐瞒重要事实或存在重大遗漏，影响采购公正性或可能导致履约风险的。

第三部分：采购需求
基本概况：
	序号
	服务内容
	监测因子

	01
	南河赛虹桥站点运维
	水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮


二、运维服务要求

	1
	供应商须按照采购人的技术要求和质量控制要求，提供并负责水质自动站的日常运维、质量保证、故障维修等技术服务工作，确保监测数据的完整、准确和及时。当采购人依据国家有关规定和技术要求出台新的运维要求时，以新要求为准。

	1.1
	按照南京市建邺生态环境局的要求，做好水站的管理、运维、质控、考核以及总结等工作。

	1.2
	协助南京市建邺生态环境局开展业务培训和技术交流，并加强自身业务学习，不断提高运维人员业务能力和水平。

	1.3
	随时接受南京市建邺生态环境局的工作考核及质量考核。

	1.4
	协助南京中心做好全市水质自动监测工作，发现水质异常及时通报南京中心。应急状况下，服从南京市建邺生态环境局的调度，按要求迅速到达指定地点。

	1.5
	按合同要求做好水站资产的保护工作，以及其他有关工作，保障全站资产完整、安全、正常运行。

	1.6
	对于质控不合格的项目，须立即查清原因，整改完成后的二个工作日内提供整改报告。

	1.7
	当水站发生故障时，运维商在4小时内到达现场检修。如24小时内无法排除故障，按要求采用备用机或人工监测；如故障2日内仍未排除，必须提供备用机监测。

	1.8
	运维商中标后按合同要求必须根据仪器的状况和有效使用期，在仪器设备到达使用期限或出现故障超过规定的时限时及时更换备品备件并做好登记记录，严格按设备手册落实耗材、备件定期更换制度。

	1.9
	水质自动站要严格按照“日监控、周巡查、月比对”的要求，开展例行维护和质控工作。运维商定期对水站进行巡检，巡检频次不得低于每周一次，每次巡检需完整落实全站设备、环境、管路、通讯等例行维护工作。

	1.10
	每天安排专人密切跟踪水站监测数据，开展远程实时监控、数据审核、设备状态诊断工作，发现监测数据异常、设备故障、数据缺失等情况，应及时向南京中心报告，同步排查仪器设备故障，第一时间将排查及处置结果反馈南京市建邺生态环境局。

	2 
	水质自动站例行维护工作内容及要求

	2.1 
	仪器检查

	2.1.1
	查看各台分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；

	2.1.2
	检查仪器供电、过程温度、搅拌电机、传感器、电极以及工作时序等是否正常，检查有无漏液、管路里是否有气泡等，及时排查处置管路异常问题；

	2.1.3
	定期清洗常规五参数电极，保障检测精度。

	2.2 
	易损件更换

	2.2.1
	依据仪器运行情况、断面水质状况和水站环境条件制定易耗品和消耗品（如泵管、接头、密封件、滤膜等）的更换周期，严格按期更换，杜绝耗材超期使用；

	2.2.2
	电极等关键零配件出现老化、故障、精度不达标等问题时，必须及时更换。

	2.3 
	试剂更换

	2.3.1
	日常检查试剂存量、状态，定期添加、更换试剂，每半个月至少完成一次试剂整体更换，高温环境适当缩短更换周期，试剂最长更换周期不超过30天；

	2.3.2
	所用纯水和试剂须达到相关技术要求，更换周期不得超过操作规程或仪器说明规定的试剂保质期；

	2.3.3
	每次更换主要试剂后应按相应操作规程或仪器说明重新校准仪器；

	2.3.4
	试剂配制工作应由有资质的实验室完成，留存试剂来源证明，试剂容器规范张贴标识标签。

	2.4
	站房内部环境检查

	2.4.1
	及时整理站房及仪器，规范收集设备运行产生的污染废液，委托具备有效危废处置资质的单位统一处理，全程留档备查；

	2.4.2
	保持水站站房及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射各类分析仪器，定期清洗空调、更换防火设备，保障站房温控、安防设施正常运行。

	2.5 
	采配水系统检查

	2.5.1
	检查采水系统、配水系统是否正常，核查采水浮筒固定、自吸泵、潜水泵运行状态，出现故障、异常问题及时上报南京市环境监测监控中心；

	2.5.2
	定期清洗采配水系统全链路设备，包含采水头、吊桶、泵体、沉砂池、过滤头、样水杯、阀门、管路、五参数池等，每月至少完成一次全面清洗，无法清洗修复的部件及时更换；针对泥沙、藻类密集断面，按需增加人工清洗频次。

	2.6 
	管线检查

	2.6.1
	检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，排查电路硬件自检异常、供电不稳定等问题；

	2.6.2
	检查采样和排液管路是否有漏液、弯折、堵塞现象，核查排水排气装置工作状态，确保管路通畅、运行正常。

	2.7 
	水站辅助设备检查

	2.7.1
	检查站房空调及保温措施，维持站内温度稳定，核查站内监控设备有效性，保障温控、监控系统正常运行；封冻期提前落实管路、站房保温防冻措施。

	2.7.2
	检查水泵及空压机固定情况，规避设备振动影响仪器检测精度；

	2.7.3
	检查空压机、不间断电源（UPS）、除藻装置、纯水机、稳压电源等辅助设施运行状态，定期更换耗材、排空空压机积水，每月核查空压机、增压泵运行状态及空气过滤器排水情况。

	2.8 
	工控机、通讯检查

	2.8.1
	检查工控机运行状态，排查病毒、卡顿、死机等问题，每月开展杀毒、断电重启测试，每季度备份一次现场数据及控制软件，每月完成一次全站监测数据独立备份存储；

	2.8.2
	检查仪器与系统的通讯线路、网络设备运行状态，核对现场数据与平台上传数据一致性，确保模拟量传输数据偏差、串口通讯、数据传输均符合规范要求。

	2.9 
	站房外部环境检查

	2.9.1
	及时清除站房周边杂草、积水，检查防雷设施、外场监控设备可靠性，排查站房屋面漏雨、外围设施损坏、水淹等隐患，发现问题立即处置，保障全站系统安全稳定运行；

	2.9.2
	在封冻期来临前全面完成采水管路、站房保温防冻维护工作。

	2.10
	记录、存档：完整做好日常例行维护、质控、故障处置、设备更换等工作记录，重要作业全程拍照存档，定期整理汇总运维台账。

	3
	根据系统运行的环境状况，结合设备配置及厂家使用手册要求，制定仪器设备预防性检修、年度保养计划。有备用仪器时，替换在用仪器送检保养；无备用仪器时，现场开展保养检修。

	3.1
	水站的监测仪器设备每年至少进行1次全面保养检修；

	3.2
	按厂家使用维修手册及设备使用寿命要求，定期更换灯源、电极、蠕动泵、传感器等关键零部件；

	3.3
	开展仪器液路检漏、压力检测，对光路、液路、电路板、各类接头插座进行全面清洁、隐患排查；

	3.4
	校验仪器输出零点、满量程，核查仪器输出线性精度，每月至少开展一次仪器多点线性核查（量程内均匀选取5个浓度标液，含空白）；

	3.5
	全面检修、更换关键零部件后，必须重新校准仪器、核查运行状态，完整记录检修、校准台账。

	4
	废液处置：统一收集设备运行产生的污染废液，由中标方自行委托具备有效期内危废经营许可证（对应处置品类）的合规单位处置，全程留存处置凭证及台账。

	5
	运营维护服务文字资料提交要求

	5.1
	按周期规范提交各水站运维报告、质控台账、故障处置记录等相关资料；

	5.2
	每月维护工作完成后5日内，提交月度运维报告；

	5.3
	年度维护工作完成后5日内，提交年度运维报告。

	6
	运维服务结题验收要求：合同结束前20日内，向市生态环境监测监控中心提交全站年度运维总结报告，内容包含仪器运行情况、系统运行概况、问题汇总及优化建议。合同期满前未修复的仪器设备，须在服务期结束后15日内完成修复，通过设备、性能整体验收后结案。运维期满需保障全站资产完好，按规范完成资产交接。

	7
	考核标准：包括运行考核指标、质控和数据质量要求

	7.1
	考核指标：五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总氮总磷分析仪器单台仪器运转率不低于95%，仪器总有效运行率≥90％，数据有效率≥90％（停水停电、不可抗力、性能测试等非运维故障除外），年度监测数据捕捉率不低于90%。

	7.2
	质控要求

	7.2.1
	每周对水站仪器至少进行一次标准溶液或标准样品核查：pH误差≤0.1pH，其余监测项目误差≤±10％；

	7.2.2
	至少每半个月对水站试剂进行全面更换，高温环境按需缩短更换周期；

	7.2.3
	每月开展一次实验室水样比对实验，自动监测数据与实验室同步检测数据误差标准：高于Ⅳ类水质限值，相对误差≤±20%；Ⅲ类～Ⅳ类限值，相对误差≤±30%；≤Ⅱ类限值，相对误差≤±40%。通用合格判定：除湖库总磷外，双方数据均低于Ⅱ类限值即为合格；湖库总磷双方数据均低于Ⅲ类限值即为合格。单项参数绝对误差要求：pH≤±0.5、水温≤±0.5℃、溶解氧≤±0.5mg/L；

	7.2.4
	每两个月开展一次高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮加标回收实验，加标回收率合格区间为80%～120%；

	7.2.5
	每两个月选取高锰酸盐指数或氨氮开展一次系统核查，双方数据均低于Ⅱ类限值（湖库总磷低于Ⅲ类限值）判定合格，其余水体类型相对偏差≤±10%判定合格；

	7.2.6
	积极配合质控承担单位标准样品考核，考核合格标准：pH≤±0.15，其余项目≤±10％；

	7.2.7
	每半年全面核查仪器准确度、精密度、检出限、标准曲线、零点漂移、量程漂移，核查标准参照《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）；

	7.2.8
	仪器检测器更新后，立即开展标准曲线校准及精密度核查；

	7.2.9
	对校准、质控、数据异常情况统一规范标识，每周一12:00前将上周带标识原始数据上报质控承担单位；

	7.2.10
	无条件配合质控单位常态化巡查、质量督查及运行考核，考核结果与服务经费支付挂钩，作为经费结算核心依据；

	7.2.11
	严格执行人员出入登记备案制度，非运维人员未经许可不得进入站房及采水区域；因公需要进入的，由运维人员全程陪同，做好出入记录并定期上报市中心。

	7.3
	数据数量要求

	7.3.1
	运维期内保障全站年度监测数据捕捉率不低于90%，所有监测数据误差符合对应项目性能指标要求；

	7.3.2
	间歇测定模式下（2小时/次、4小时/次），每日分别保障至少8组、4组有效数据，当日日均值有效；每周至少保障5个有效日均值。无法达标时，立即启用备用设备或开展人工监测补测；遇停电、水位不足无法自动采样时，每周开展不少于2次人工补测（采样间隔≥2天），覆盖全部监测项目并及时录入平台数据。

	8 
	运维通用管理要求

	8.1
	资质与人员要求：运维团队至少配备2名持证上岗专业运维人员、1台专用运维车辆，人员具备独立开展全站运维、故障处置、质控作业的专业能力，常态化开展业务学习，持续提升运维水平。

	8.2
	费用承担要求：运维期内人员薪资、耗材试剂、设备维修、年检保养、水电通讯、采暖、危废处置、安全保障等所有水站运行相关费用，全部由供应商承担。

	8.3
	资产与保密要求：全站建筑物、设备、软件、数据资料等所有资产归采购人所有，供应商不得擅自处置、抵押、转移；严格落实数据保密制度，严禁私自外传、商用监测数据及相关资料。

	8.4
	配套配合要求：采购人新增、更换仪器设备时，供应商无条件配合完成安装、调试、运维及数据无缝对接工作。

	8.5
	备用设备管理：每月对备用仪器开展校准及标样核查，保障备用设备随时可用，满足应急替换需求。

	9 
	应急运维管理要求

	9.1
	建立完善的故障、异常、数据缺失应急处置方案，常态化落实远程监控、预判预警工作。

	9.2
	数据异常时，远程启动标样核查、留样复测，排查设备状态；确认水质污染过程，立即启动加密测试并同步上报。

	9.3
	严格落实故障分级处置机制，快速响应、闭环处置各类运维问题，保障全站稳定运行、数据连续有效。


三、★运维商务要求
下列条款中甲方为南京市建邺生态环境局，乙方为本项目的中标供应商
	3.1
	服务地点：甲方指定地点

	3.2
	付款条件：签订合同后采购人向供应商支付合同金额的30%作为预付款；成功运维6个月后，经采购人验收合格后向供应商支付合同金额的30%款项；剩余款项，于年度服务验收后付清。

	3.3
	运营维护服务费用及工作执行时间

	3.3.1
	提供的运营维护服务费用，已包括了所有日常运营、维护工作（包括通讯费、废液收集处理费）和必须更换的备品备件、耗材、站房防雷检测报告费等。如仪器设备在正常运行过程中发生故障（质保期内的仪器除外），需要更换根据实际使用情况而定的常规备品备件、耗材之外的零配件，经双方检查核实后由南京市建邺生态环境局自行采购或运维商提供所需零配件，费用另计。

	3.3.2
	本次采购的运营维护服务期限为：自合同签订之日起1年。考核合格以后最多续签2年。

	3.3.3
	自动监测设备应最大限度保证全周期连续运行（因不可抗力因素影响且经市局许可停运的除外），数据有效率不低于90%。如果某个站点当月有效数据获取率不足90%的要求，那么扣除该站点全年运维费的十二分之一。

	3.4
	运维人员

	3.4.1
	运维人员的档案记录须报南京市建邺生态环境局备案。应配备开展运维工作所需的交通、通讯和专用工具。


运维设备清单
	编号
	仪器名称
	仪器型号
	数量
	备注

	1
	水质五参数在线分析仪
	pH
	国技仪器AM-480
	1
	

	2
	
	溶解氧
	
	1
	

	3
	
	浊度
	
	1
	

	4
	
	电导率
	
	1
	

	5
	高锰酸盐指数在线自动分析仪
	国技仪器AM-4012
	1
	

	6
	氨氮在线自动分析仪
	国技仪器AM-4020
	1
	

	7
	总磷在线自动分析仪
	国技仪器AM-4030
	1
	

	8
	总氮在线自动分析仪
	国技仪器AM-4040
	1
	

	9
	采水单元
	/
	1
	

	10
	配水及预处理单元
	/
	1
	

	11
	控制单元
	/
	1
	

	12
	数据采集与传输单元
	/
	1
	

	13
	辅助单元
	/
	1
	

	14
	视频监控单元
	/
	1
	


注：在投标人运维期间发生各水站现有仪器及系统集成情况等更新，运维费用不调整。
★项目执行参考技术规范和标准
	5.1
	国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

	5.2
	《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》（环办〔2019〕2号）

	5.3
	《国家地表水自动监测运维管理实施细则（试行）》（总站水字〔2019〕649 号）

	5.4
	《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2-2022）

	5.5
	《地表水水质自动监测站运行维护技术规范》（HJ915.3-2024）

	5.6
	《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》（苏环办〔2020〕174号）

	5.7
	《环境水质监测质量保证手册》（第二版）

	5.8
	《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》（苏环监〔2012〕6号）

	5.9
	《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 96-2003）

	5.10
	《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 97-2003）

	5.11
	《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 98-2003）

	5.12
	《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 99-2003）

	5.13
	《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 100-2003）

	5.14
	《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 101-2003）

	5.15
	《水质总氮自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 102-2026）

	5.16
	《水质总磷自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 103-2026）

	5.17
	《水质自动采样器检测方法和技术要求》（HJ/T 372-2007）

	5.18
	相关技术记录：参见《南京市地表水自动监测站运行管理办法（试行）》中有关要求。


当采购人依据国家有关规定和技术要求出台新的运维要求时，以新要求为准。

第四部分：合同条款

（注：本合同仅为框架性条款，中标后需按比选文件及响应文件情况进行细化，比选文件、响应文件及本条款均作为合同的重要组成部分）
甲方：（买方）南京市建邺生态环境局
乙方：（卖方）本项目的中标供应商
根据《中华人民共和国民法典》以及南京市建邺区赛虹桥水质自动站运维服务项目（项目编号：      ）《比选文件》、乙方《响应文件》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，甲乙双方同意按下述条款和条件签订本合同，并共同遵守。
标的
	服务项目名称
	单价

（人民币）
	合价
（人民币）
	备注

	
	
	
	

	合同总价（含税）：


二、合同金额
2.1、合同价金额为（大写）：XXXX
三、技术资料
3.1
乙方应向甲方提供运维服务的有关技术资料，主要包括：站点运维计划、服务人员名单、配件和备件清单等。
四、项目实施
4.1
服务期限：自合同签订之日起至202X年XX月XX日
4.2
服务地点及服务内容：比选文件详见《第三部分：采购需求》
4.3
乙方承诺在项目实施过程中派遣不少人的服务人员。所有项目成员不得无故更换。
五、保密要求
5.1
乙方应保证参与履行服务本项目的服务机构及所有人员，对工作中所涉的数据、资料及文件等负有保密义务，任何情况不得向第三方泄露。如存在上述情况，将按严重违约行为依法追究乙方相关责任。
六、付款方式
6.1签订合同后甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款；
6.2项目执行6个月且经甲方验收甲方向乙方支付合同金额的30%款项；
6.3当年度服务结束且验收合格后，甲方向乙方支付剩余款项。
七、乙方的责任与义务
7.1  根据响应文件的承诺派驻服务人员。
7.2  在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。
7.3  不得泄漏与本项目、本合同有关的数据、资料及文件等。
7.4  按照甲方及甲方委托的监督管理方的工作要求，提供并负责技术服务项目的日常运维、质量保证、故障维修等技术服务工作，确保监测数据的完整、及时，确保数据平台硬件运行正常；
7.5  按照甲方及甲方委托的监督管理方的要求，做好技术服务的管理、运维、以及工作汇报等工作；
7.6  协助甲方及甲方委托的监督管理方开展业务培训和技术交流，并加强自身业务学习，不断提高运维人员业务能力和水平；
7.7  负责甲方对于技术服务的软硬件升级维护工作；
7.8  协助甲方及甲方委托的监督管理方做好技术服务监控工作，发现环境数据异常及时通报甲方或甲方委托的监督管理方。应急状况下，服从甲方或甲方委托的监督管理方的调度；
7.9  按合同要求做好技术服务的软硬资产的保护工作，以及其他有关工作；
7.10 乙方服务工程师，应通过设备制造商的专业培训，具备设备保修的专业技术能力。
7.11 未经甲方或甲方委托的监督管理方同意，乙方不得在任何时期擅自更换所指派的服务人员。
7.12 项目运行实施阶段，未经甲方或甲方委托的监督管理方同意，乙方不得在任何时期擅自更换所派遣的技术负责人。技术人员必须常驻实施现场，暂离现场必须事先征得甲方委托的监督管理方批准。
7.13 项目运行维护阶段，发现故障后，需立即通知甲方委托的监督管理方，得到批准后才能进行维修，维修应在一周内完成。需返厂维修的修复时间不超过一月。
八、甲方的责任与义务
8.1  甲方应当按合同条款双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目有关的资料。
8.2  甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。
九、合同生效、变更和终止
9.1  本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后生效，至合同期止。
9.2  在合同签订后，实际情况发生变化，使得乙方不能全部或部分执行项目时，乙方应当立即通知甲方。
9.3  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。
十、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十一、合同生效及其它

11.1  本合同由甲乙双方在甲方所在地签订。合同经双方法定代表人或授权委托人签字盖章后生效。
11.2  招标、响应文件是本合同不可或缺的部分，与合同具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

11.3  本合同正本一式XX份，具有同等法律效力，甲方执XX份，乙方执XX份。
甲方（盖章）：                             乙方（盖章）： 

地址：                                    地址：

法定代表人或授权委托人（签字）：           法定代表人或授权委托人（签字）：

纳税人识别号：                            纳税人识别号
开户行：                                  开户行
账号：                                    账号：
联系电话：                                联系电话：
签订日期：年月日

第五部分：评标办法
一、综合评分标准
	序号
	评审因素
	评分标准
	分值

	1
	价格分
	以有效投标报价的最低价作为投标基准价。

报价得分=（评标基准价/有效投标报价）*15。

按内插法计算，结果按四舍五入规则保留小数点后两位数字。

注：投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价60%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×60%，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
	15

	2
	运维方案
	投标人针对技术要求提供水质自动监测站运行维护方案。运行维护方案包括但不限于：

（1）运维目标

（2）运维内容（包括但不限于远程监控，供电、采水、配水、仪器设备（包括但不限于水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）、数据采集及传输、辅助设施等巡检维护的内容与频次）等方面提供详细运维方案。

根据投标人提供的运行维护方案打分。

运行维护方案合理、针对性强、可操作性高的得10分；

运行维护方案较合理、针对性较强的得6分；

运行维护方案相对合理、整体方案完整的得2分；

未提供运行维护方案或提供不完整的得0分。
	10

	3
	质控方案
	投标人针对技术要求并结合项目水质等情况提供质控方案。质控方案包括但不限于：

（1）质控目标

（2）质控措施（包括但不限于24小时零漂、标样核查、平行样测试及其他措施）

（3）质控工作安排

（4）数据审核方法等内容。

根据投标人提供的质控方案打分。

质控方案合理、针对性强、可操作性高的得10分；

质控方案较合理、针对性较强的得7分；

质控方案相对合理、整体方案完整的得4分；

未提供质控方案或提供不完整的得0分。
	10

	4
	数据审核方案
	投标人针对技术要求并结合项目水质等情况提供数据审核方案。数据审核方案包括但不限于：

（1）所有仪器设备（包括但不限于水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）日均值、周均值的样本数规定

（2）依据质控样判断监测数据正常标准等内容。

根据投标人提供的数据审核方案打分。

数据审核方案合理、针对性强的得10分；

数据审核方案相对合理、整体方案完整的得7分；

数据审核方案不合理或有瑕疵的得4分；

未提供数据审核方案或提供不完整的得0分。
	10

	5
	数据保管、档案资料管理制度
	供应商对项目中数据保管方案、监测档案管理制度的全面性、可操作性、可行性、合理性综合打分：

供应商数据保管方案严谨，监测档案资料管理制度健全，档案收集、保存、移交等流程规范全面的得10分；

供应商数据保管方案较严谨，监测档案资料管理制度较健全，档案收集、保存、移交等流程规范较全面的得7分；

供应商数据保管方案基本严谨，监测档案资料管理制度基本健全，档案收集、保存、移交等流程规范基本全面的得4分；

没有内容或其情况不满足采购文件需求的不得分。
	10

	6
	应急预案
	投标人针对技术要求提供水质自动监测站运维应急预案。运维应急预案包括但不限于：

（1）突发性水质污染

（2）特殊时期（丰水期、枯水期、冰封期等）

（3）自然灾害

（4）水电检修

（5）临时停电或节假日、重大活动或被偷盗破坏等情况具备有效的预防和应急措施。

根据投标人提供的应急预案打分。

运维应急预案合理、应急措施全面的得10分；

运维应急预案较合理、应急措施较全面的得7分；

运维应急预案相对合理的得4分；

运维应急预案不合理或应急措施不当的得1分；

未提供运维应急预案或提供不完整的得0分。
	10

	7
	技术人员
	（1）拟投入本项目的技术负责人具备环保类中级及以上职称的得2分。
（2）投标人拟派遣运维人员，配置2名具备运维上岗证的运维人员，每配备1名得2分，满分2分。（须具备两年以上的运维经验，以证书颁发日期为准，否则本项不得分）

（3）拟派运维人员具备南京本地社保的运维人员每名得1分，满分2分。
（提供以上人员劳动合同、相关证书、近三个月投标人为其缴纳的任意一个月的社保缴纳证明材料（代缴无效））。
	6

	8
	运维车辆配备情况
	投标人拟提供运维车辆配置计划清单。配置1辆运维车辆的得3分。无运维车辆不得分。

注：须提供所有人为投标供应商的车辆行驶证；如为租赁车辆，还需提供租赁协议。
	3

	9
	仪器设备配备
	（1）投标人为运维人员配备经计量部门检定/校准合格的自有测定pH值、溶解氧、水温、浊度、电导率等五个项目的便携式仪器（以上五项为一套），得3分。
注：投标文件中须提供投标人购置以上仪器的的发票证明或租赁协议（若投标人为以上仪器生产厂家则需提供相关证明）和计量部门检定/校准合格证书扫描件，仪器不全或合格证书不全或未提供的不得分。

（2）投标人拟为本项目配备主要监测设备（每套包含以下五项：高锰酸盐指数分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪、五参数分析仪）的自有备机1套的得3分。
注：投标文件中须提供投标人购置以上设备的发票扫描件或租赁协议（若投标人为仪器生产厂家则需提供相关证明）未提供的不得分。
	6

	10
	业绩
	投标人提供自（2022年6月1日至投标截止日，以合同签署日期为准）地表水水质自动站运维业绩。地表水水质自动监测站运维项目至少包括本项目所含监测因子。每提供1个有效的业绩得1分，最多得5分。
注：须提供合同复印件加盖公章（合同需至少提供合同封面、双方签字盖章页）。
	5

	11
	检测能力
	投标人具有自有CMA实验室或委托第三方CMA实验室的得10分。

注：需提供实验室检测资质证书（委托第三方的须同时提供委托合同），未提供或提供不全不得分。
	10

	12
	服务响应承诺
	投标人提供承诺书：

当水站发生故障时，运维商在4小时内到达现场检修。如24小时内无法排除故障，按要求采用备用机或人工监测；如故障2日内仍未排除，必须提供备用机监测。提供以上承诺的，得5分。否则不得分。
	5

	合    计
	
	100


第六部分：响应文件组成
投标人提交响应文件须知
1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。
2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。
3、本响应文件的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
4、评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。
5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。
6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。响应文件组成漏项或未按规定的格式编制或响应文件正、副本份数不足、内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为无效投标。
正本/副本
响应文件
项目编号：
采 购 人：南京市建邺生态环境局
项目名称：南京市建邺区赛虹桥水质自动站运维服务项目
投 标 人：
授权委托人：
联系电话：
二0二六年XX月XX日
评分索引表
（根据《第五部分：评标办法》综合评分标准自拟表格）
格式一、比选申请函
比选申请函
南京市建邺生态环境局：

一、我公司经审查并完全理解了你方所提供的比选文件及其附件，以下签字人作为（申请人全称）合法行使其职责的代表参加你们组织的（项目名称）比选。
二、我方已详细阅读全部比选文件，包括补遗文件(如有时)及有关附件，同时我公司对提交的所有比选申请文件负责。你方机构或授权代表在此被授权可对我公司进行查询或调查，以证实有关本申请提交的声明、文件和资料的真实性。
三、我单位拟投入的项目负责人为＿＿＿（姓名）。
四、我方比选申请有效期为＿＿＿个日历天（自比选申请递交截止日起）
五、我公司完全理解比选人因法律和政策原因取消比选以及拒绝所有的申请文件，并对此类行动不承担任何责任，亦无义务向比选申请人解释其原因。
六、如我方中选，我方保证接受你方在业务分配、费用支付额度及支付方式、业务质量及进度要求等方面的管理规定。
七、我公司对提交材料中的所有陈述和声明的真实性和正确性负责。
比选申请人：_________________________（盖单位公章）
格式二、报价一览表
报价一览表
	采购人：
	南京市建邺生态环境局

	项目名称：
	南京市建邺区赛虹桥水质自动站运维服务项目

	项目编号：
	

	投标总报价：
	大写：

	
	小写：

	服务期限：
	


比选人名称：（盖章）                  
法定代表人（或授权委托人）签字：              
比选日期：2026年XX月XX日
格式三、商务条款响应/偏离表
商务条款偏离表
（根据《第三部分：采购需求》的运维商务要求和《第四部分：合同条款》的内容填写）
项目名称：南京市建邺区赛虹桥水质自动站运维服务项目

项目编号：
	序号
	比选文件商务要求
	投标人商务响应
	正/负偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


填表说明：
投标人对《第三部分：采购需求》的运维商务要求和《第四部分：合同条款》的内容没有提出修改要求的，可以填写“均未偏离”，采购人将视为投标人完全接受上述内容。
投标人名称：（盖章）                  
法定代表人（或授权委托人）签字：              
投标日期：2026年XX月XX日
格式四、服务方案
服务方案
（格式自定）
投标人根据比选文件中的采购需求及综合评分标准的提及的内容自行编制。
1、........................；
2、........................；
3、........................；
4、........................；
5、........................；
资格证明文件



格式一
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
（原件）
    致：南京市建邺生态环境局
我公司郑重声明：具有履行编号为          比选项下南京市建邺区赛虹桥水质自动站运维服务项目合同的设备和专业技术能力。
特此声明！
投标人名称：（盖章）                  
法定代表人（或授权委托人）签字：              
投标日期：2026年XX月XX日
格式二
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（原件）
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
特此声明！
投标人名称：（盖章）                  
法定代表人（或授权委托人）签字：              
投标日期：2026年XX月XX日
格式三

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

                                           企业名称：（加盖电子公章）

日    期：
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

格式四
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

                                           企业名称：（加盖电子公章）

日    期：
备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

6/44

